**Сводные данные об технологических нарушениях и внеплановых отключениях   
электрооборудования АО «Магаданэлектросеть»**

**за 2018 год**

| №  п/п | Дата | Время  откл. и вкл. | Наименование  отключенного электрооборудования | Причина  отключения | Продол­житель­ность, мин | Недоотпуск, кВт/ч | Принятые  меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.18 | 00.35-04.02 | ПС «Дукча» ф. «15км». «МТЗ». | Причина не установлена. | 207 | 2650 | Потребители запитаны. |
|  | 21.01.18 | 10.07-10.28 | ПС «Мясокомбинат». | Неисправность в сетях ФПАО «Магаданэнерго» «Южные электрические сети» | 21 | 1176 | Потребители запитаны. |
|  | 22.01.18 | 11.30-12.13 | ПС «Мясокомбинат». | Неисправность в сетях ФПАО «Магаданэнерго» «Южные электрические сети» | 43 | 2265 | Потребители запитаны. |
|  | 26.01.18 | 04.12-04.19 | ПС «Солнечная», ПС «Дукча», ПС «Снежная», ПС «Автотэк». | Неисправность в сетях ФПАО «Магаданэнерго» | 7 | 730 | Потребители запитаны. |
|  | 26.01.18 | 16.22-16.36 | ПС «Мясокомбинат» секция 2. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 14 | 611 | Потребители запитаны. |
|  | 26.01.18 | 18.25-18.43 | ПС «Мясокомбинат» секция 2. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 18 | 817 | Потребители запитаны. |
|  | 26.01.18 | 21.25-21.46 | ПС «Мясокомбинат» секция 2. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 21 | 850 | Потребители запитаны. |
|  | 26.01.18 | 21.25-01.05 | ПС «Мясокомбинат» ф-ра «ТП-296», «ЮВР». «Зем. защита». | Повреждение в РУ-6 кВ ТП-86. | 220 | 2112 | Потребители запитаны. |
|  | 27.01.18 | 12.14-12.16 | ПС «Веселая» секция 2. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 2 | 17 | Потребители запитаны. |
|  | 29.01.18 | 01.16-02.26 | ПС «Веселая» секция 2. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 70 | 352 | Потребители запитаны. |
|  | 29.01.18 | 06.45-07.04 | ПС «Веселая» секция 2. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 19 | 91 | Потребители запитаны. |
|  | 29.01.18 | 12.36-13.36 | ПС «Тепличный комбинат» секция 2. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 60 | 255 | Потребители запитаны. |
|  | 30.01.18 | 02.17-05.01 | ПС «Веселая» секция 2. «Зем. защита». | Неисправность в ведомственных сетях. | 198 | 1203 | Потребители запитаны. |
|  | 30.01.18 | 07.45-08.09 | ПС «ДЭС» ф. «Порт». «МТЗ». | Причина не установлена. | 24 | 115,5 | Потребители запитаны. |
|  | 30.01.18 | 09.16-13.32 | ПС «ДЭС» ф. «Порт». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 256 | 1351 | Потребители запитаны. |
|  | 30.01.18 | 09.46-14.48 | ПС «КПД» ф. «ТП-134». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 302 | 2174 | Потребители запитаны. |
|  | 30.01.18 | 09.27-14.55 | ПС «Веселая» ф. «Звероферма». «Т.О.». | Причина не установлена. | 328 | 1731 | Потребители запитаны. |
|  | 30.01.18 | 09.46-14.55 | ПС «Веселая» ф. «Рыбзавод 1». «Т.О.». | Повреждение на ВЛ-6 кВ «Рыбзавод 1» | 309 | 3263 | Потребители запитаны. |
|  | 30.01.18 | 10.20-21.25 | ПС «Дукча» ф. «13км». «Зем. защита». | Повреждение в ведомственных сетях. | 665 | 2447 | Потребители запитаны. |
|  | 07.02.18 | 05.15-05.18 | ПС «КПД» секция 1. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 3 | 62,4 | Потребители запитаны. |
|  | 07.02.18 | 05.15-06.37 | ПС «КПД» ф. «ТП-134». «Зем. защита». | Вышла из строя КЛ-6кВ «ТП-94 – ТП-134». | 82 | 262,4 | Потребители запитаны. |
|  | 16.02.18 | 13.56-14.06 | ПС «Тепличный комбинат», ПС «Центральная», ПС «Автотэк», ПС «Снежная». | Причина не установлена. | 10 |  | Потребители запитаны. |
|  | 19.02.18 | 16.39-16.51 | ПС «Центральная» ф. РП-4-4». | Причина не установлена. | 12 | 159,1 | Потребители запитаны. |
|  | 19.02.18 | 16.39-20.12 | ПС «Центральная» ф. «ТП-65». «зем. защита». | Повреждение на ВЛ-6 кВ «ТП-65». | 213 | 498,42 | Потребители запитаны. |
|  | 19.02.18 | 16.39-17.36 | ПС «Центральная» ВЛ-10кВ «ТП-65» от Р-16 до ТП-65. | Причина не установлена. | 57 | 296,4 | Потребители запитаны. |
|  | 10.03.18 | 10.33-12.24 | ПС «КПД» ф. «РП-8 Б». «Т.О.». | Причина не установлена. | 111 | 328,56 | Потребители запитаны. |
|  | 23.03.18 | 09.55-09.56 | ПС «Снежная» секция 2. «Т.О.». | Причина не установлена. | 1 | 11,2 | Потребители запитаны. |
|  | 04.04.18 | 18.52-19.10 | ПС «Юго-Восточная» секция 1. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 18 | 1,48 МВт/ч | Потребители запитаны. |
|  | 05.04.18 | 13.48-14.17 | ПС «Дукча» ф. «13 км». «Т.О.». | Причина не установлена. | 29 | 150 | Потребители запитаны. |
|  | 05.04.18 | 15.09-15.29 | ПС «ДЭС» ф. «Порт». «Т.О.». | Причина не установлена. | 20 | 128 | Потребители запитаны. |
|  | 05.04.18 | 17.52-17.53 | ПС «Северная» ф. «Водохранилище». «Т.О.». | Причина не установлена. | 1 | 5 | Потребители запитаны. |
|  | 05.04.18 | 20.58-22.02 | ВЛ-6кВ «ТП-134» от ПС «КПД». | Повреждение на ВЛ-6кВ «ТП-134». | 64 |  | Потребители запитаны. |
|  | 11.04.18 | 20.40-20.55 | ПС «ДЭС» ф. «ТП-8». «Т.О.». | Причина не установлена. | 15 | 144 | Потребители запитаны. |
|  | 12.04.18 | 23.25-23.50 | ПС «Юго-Восточная» секция 1. «Зем. защита». | Вышла из строя КЛ-10кВ «ТП-223-ТП-205». | 25 | 2,8 МВт/ч | Потребители запитаны. |
|  | 12.04.18 | 23.25-02.03 | ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-2а». «Зем. защита». | Вышла из строя КЛ-10кВ «ТП-223-ТП-205». | 158 | 1,2 МВт/ч | Потребители запитаны. |
|  | 20.04.18 | 15.24-16.08 | ПС «Веселая» секция 1. «Зем. защита». | Повреждение РЛК к ТП-298. | 44 | 1408 кВт/ч | Потребители запитаны. |
|  | 24.04.18 | 11.57-12.40 | ПС «Дукча» секция 1. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 47 | 188 | Потребители запитаны. |
|  | 09.05.18 | 06.16-06.34 | ПС «ДЭС» ф. «ТП-8». «МТЗ» | Причина не установлена. | 18 | 169,9 | Потребители запитаны. |
|  | 11.05.18 | 17.23-17.47 | ПС «Тепличный комбинат», ф. «Оранжерея-1». «Т.О.». | Причина не установлена. | 24 | 6,24 | Потребители запитаны. |
|  | 16.05.18 | 16.40-19.23 | ПС «База морпорта» ф. «РП-7-3». «Т.О.». | Вышли из строя КЛ-10кВ «ТП-100 – ТП-96», «ТП-197 – ТП-98», «ТП-238 – ТП-239». | 163 | 1271 | Потребители запитаны. |
|  | 17.05.18 | 03.44-04.13 | ПС «Веселая» секция 1 ф-ра «Мясокомбинат», «Ст. Веселая». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 29 | 644,94 | Потребители запитаны. |
|  | 17.05.18 | 03.44-04.34 | ПС «Веселая» ф. «Рыбзавод-1». «Зем. защита». | Повреждение в ведомственных сетях. | 50 | 560,0 | Потребители запитаны. |
|  | 18.05.18 | 12.34-13.37 | ПС «Дукча» ф. «13 км». «МТЗ». | Повреждение на ВЛ-6кВ «13 км». | 63 | 202 | Потребители запитаны. |
|  | 24.05.18 | 09.33-11.33 | ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-2Б». «Зем. защита». | Вышла из строя КЛ-10кВ «ТП-258 – ТП-259». | 120 | 624 | Потребители запитаны. |
|  | 25.05.18 | 07.28-11.42 | ПС «Промкомбинат» секция 2. | Вышла из строя КЛ-6кВ «ТП-143 - ТП-201», «ТП-261 – ТП-162», «ТП-261 – ТП-201», «РП-6 – ТП-170», «ПС Промкомбинат – ТП-170». | 254 | 820 | Потребители запитаны. |
|  | 03.06.18 | 13.41-15.01 | ПС «Промкомбинат» ф. «РП-6 Б». «Зем. защита». | Повреждение КЛ-6кВ «ТП-263 – РП-6». | 80 | 1254 | Потребители запитаны. |
|  | 05.06.18 | 15.48-16.45 | ПС «Центральная» ф. «РП-4-4». «Т.О.». | Вышла из строя КЛ-10кВ «РП-4 – ТП-57» | 57 | 592,8 | Потребители запитаны. |
|  | 07.06.18 | 08.14-09.00 | ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-3 А». «Зем. защита». | Вышла из строя КЛ-10кВ «РП-3 – ТП-217». | 46 | 1210 | Потребители запитаны. |
|  | 09.06.18 | 08.25-08.50 | ПС «Тепличный комбинат» ф. «Солнечный». «Т.О.». | Причина не установлена. | 25 | 169 | Потребители запитаны. |
|  | 15.06.18 | 20.58-22.25 | ПС «База Морпорта» ф. «РП-7-2». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 87 | 678 | Потребители запитаны. |
|  | 17.06.18 | 02.50-04.40 | ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-3 А». «Зем. защита». | Вышла из строя КЛ-10кВ «ТП-210 – ТП-207». | 110 | 1201,2 | Потребители запитаны. |
|  | 19.06.18 | 20.06-23.53 | ПС «Дукча» ф-ра «13 км», «15 км». «Зем. защита». | Повреждение на ВЛ-6кВ «13 км». | 227 | 1090 | Потребители запитаны. |
|  | 22.06.18 | 16.55-17.01 | ПС «Дукча», ПС «Автотэк», ПС «Пивзавод», ПС «Солнечная», ПС «Тепличный комбинат». | Неисправность в сетях ФПАО «Магаданэнерго» | 6 |  | Потребители запитаны. |
|  | 22.06.18 | 17.20-17.58 | ПС «Юго-Восточная» ф-ра «РП-3 А», «РП-3 Б». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 38 | 1244,88 | Потребители запитаны. |
|  | 22.06.18 | 17.47-2139 | ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-10 А». «Зем. защита». | Вышли из строя КЛ-10кВ «РП-10 – ТП-684 А», КЛ-10кВ «РП-10 – ТП-684 Б». | 232 | 1025,44 | Потребители запитаны. |
|  | 23.06.18 | 14.54-17.06 | ПС «Центральная» ф. «РП-4-3». «Т.О.». | Вышла из строя КЛ-10кВ «ТП-59 – ТП-58 каб. Б». | 133 | 1556 | Потребители запитаны. |
|  | 24.06.18 | 02.40-03.00 | ПС «Промкомбинат» 2 СШ. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 20 | 448 | Потребители запитаны. |
|  | 24.06.18 | 03.27-03.41 | ПС «Промкомбинат» 2 СШ. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 14 | 313 | Потребители запитаны. |
|  | 24.06.18 | 03.57-04.20 | ПС «Промкомбинат» 2 СШ. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 23 | 404 | Потребители запитаны. |
|  | 24.06.18 | 17.24-18.35 | ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-3 А». «Т.О.». | Вышла из строя КЛ-10кВ «ТП-215 – ТП-255. | 71 | 650 | Потребители запитаны. |
|  | 26.06.18 | 16.40-16.47 | ПС «Снежная» ф. «Снежная Долина». | Причина не установлена. | 7 | 45 | Потребители запитаны. |
|  | 28.06.18 | 17.12-17.55 | ПС «Пивзавод» ф. «ТП-5». «Т.О.». | Вышла из строя КЛ-6кВ «ПС Пивзавод – ТП-5 каб. Б». | 43 | 137 | Потребители запитаны. |
|  | 29.06.18 | 09.23-10.17 | ПС «Северная» ф. «ТП-268». «Т.О.». | Вышла из строя КЛ-10кВ «ПС Северная - ТП-268». | 5 | 210,6 | Потребители запитаны. |
|  | 30.06.18 | 04.50-07.20 | ПС «Центральная» ф. «РП-4-3». «Т.О.». | Вышли из строя КЛ-10кВ «ТП-312 ТП-305», ВЛ-10кВ «ТП-53 – ТП-59». | 150 | 1560 | Потребители запитаны. |
|  | 04.07.18 | 17.25-18.12 | РП-6 ф. «ТП-163». «К.З.» | Вышла из строя КЛ-10кВ «РП-6 – ТП-163». | 47 | 90 | Потребители запитаны. |
|  | 04.07.18 | 19.42-20.08 | ПС «Северная» Секция 1. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 26 | 148,7 | Потребители запитаны. |
|  | 04.07.18 | 20.55-22.23 | ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-2 А». «Зем. защита». | Повреждение на ТП-208. | 88 | 779,0 | Потребители запитаны. |
|  | 07.07.18 | 19.25-19.28 | ПС «База Морпорта» 2 секция. «Зем. защита». | Причина не установлена. | 3 | 29,6 | Потребители запитаны. |
|  | 08.07.18 | 15.37-16.10 | ПС «Центральная» ф. «ТП-21». «Зем. защита». | Повреждение в ведомственных сетях. | 33 | 68,64 | Потребители запитаны. |
|  | 09.07.18 | 17.35-18.35 | ПС «Мясокомбинат» секция 1 и 2. «Дуговая защита». | Причина не установлена. | 60 | 1734,4 | Потребители запитаны. |
|  | 16.07.18 | 18.58-19.07 | ПС «База Морпорта». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 9 | 245,7 | Потребители запитаны. |
|  | 18.07.18 | 21.20-21.57 | ПС «Центральная» ф. «РП-4-3». «Т.О.». | Причина не установлена. | 37 | 770 | Потребители запитаны. |
|  | 20.07.18 | 15.30-16.30 | ПС «Пивзавод» секция 1. «Зем. защита». | Вышла из строя КЛ-6кВ «ТП-154 – ТП-161» | 60 | 1100 | Потребители запитаны. |
|  | 20.07.18 | 21.06-21.13 | ПС «Дукча». | Причина не установлена. | 7 | 60,5 | Потребители запитаны. |
|  | 21.07.18 | 09.50-10.56 | ПС «Автотэк» откл. СВ-6. «Зем. защита». | Вышла из строя КЛ-6кВ «ТП-10 – ТП-126». | 66 | 1336 | Потребители запитаны. |
|  | 25.07.18 | 23.24-23.57 | ПС «Веселая» ф. «Рыбзавод-2» «Т.О.». | Вышла из строя КЛ-6кВ «ВЛ-6 кВ «Рыбзавод-1» – ТП-184». | 33 | 34,32 | Потребители запитаны. |
|  | 26.07.18 | 05.20-05.44 | ПС «Солнечная». | Причина не установлена. | 24 | 515 | Потребители запитаны. |
|  | 31.07.18 | 10.36-10.59 | ПС «ДЭС» ф. «Порт». «Зем. защита». | Причина не установлена. | 23 | 66,24 | Потребители запитаны. |

Начальник ОДС В.В. Деревцов